GEOTERMIA PYRZYCE

Opracował:

Stanisław Kulik

Romuald Grabiec

Pyrzyce 12.04.02r.

Powstanie systemu geotermalnego.

Miasto Pyrzyce położone jest w południowo-wschodniej części województwa szczecińskiego, 46 km od Szczecina i 30 km od Stargardu Szczecińskiego.

Miasto zajmuję powierzchnię 40 km², a zamieszkuje je  14 tys. Mieszkańców.

W mieście nie istniał do tej pory  jednolity system grzewczy. Budynki były ogrzewane przez małe kotłownie węglowe, które zużywały ok. 30 tys. ton opału rocznie. Powodowało to znaczną  emisję zanieczyszczeń w ciągu roku takich jak:

- popioły lotne

- dwutlenek siarki

-     tlenki azotu

- tlenek i dwutlenek węgla

W 1988 roku władze miejskie przystąpiły do projektowania centralnej ciepłowni węglowej wraz z siecią przesyłową, co miało zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, oraz zastosować bardziej nowoczesny i ekonomiczny park maszynowy.

W roku 1991 po zapoznaniu się z funkcjonowaniem ciepłowni geotermalnej w Thisted (Dania), a następnie po rozpoznaniu warunków geologicznych na terenie gminy, rozpoczęto rozważać możliwość budowy takiej ciepłowni w Pyrzycach. Jeszcze w lipcu 1992 roku wykonano próbny odwiert badawczy GT-1. Po stwierdzeniu przewidywanych warunków geotermalnych i geologicznych Gmina Pyrzyce podpisała kontrakt z firmą Scandinavian Energy Group (Dania) na transfer technologii.

W miesiącu wrześniu 1992 roku przystąpiono do prac projektowych oraz do wykonania następnych trzech otworów geotermalnych, a w połowie 1993 roku rozpoczęto realizację instalacji geotermalnej i obiektów kubaturowych oraz ciepłociągów w kierunku miasta. Wykonawcą otworów Przedsiębiorstwo Poszukiwania Nafty i gazu z Wołomina, natomiast projekty wierceń i nadzór geologiczny wykonało Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL z Warszawy.

Zrealizowany w latach 1992-1997 system ciepłowniczy obejmuje:

- ciepłownię geotermalno-gazową o mocy szczytowej 48MW

- sieć cieplną z rur preizolowanych [15 km]

- sieć sterowniczo-sygnalizacyjna [28 km]

- 66 węzłów cieplnych [w pełni zautomatyzowanych]

Inwestycję pn. „ciepłownia geotermalna w Pyrzycach wraz z siecią cieplną” rozpoczęła  Gmina Pyrzyce w 1992 r.

Zadanie to oparto na bilansie cieplnym, sporządzonym w 1991 r. Problemy finansowe podczas realizacji zmusiły Gminę do poszukiwania rozwiązań mających na celu zakończenie budowy. Nadanie inwestycji charakteru pilotażowego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Warszawie, przyczyniło się do powstania spółki z o.o. „Geotermia Pyrzyce”.

Właścicielami powstałej 5 grudnia 1994 r. spółki są:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- Gmina Pyrzyce

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW w Szczecinie

- Skarb Państwa

Zadaniem przedsiębiorstwa było zakończenie budowy ciepłowni oraz prowadzenie eksploatacji systemu ciepłowniczego. Zakończenie realizacji nastąpiło w czerwcu 1997 r.

Koszt inwestycji zamknął się kwotą 60, 6 mln zł

Procentowy udział poszczególnych elementów zadania przedstawia się następująco:

## A. ciepłownia geotermalno-gazowa			-60%

W tym:

- system geotermalny					- 28%

- urządzenia						- 50%

- budynki, budowle, instalacje technologiczne	- 22%

### B. Sieć przesyłowa					- 40%

W tym:

- sieć cieplna						- 61%

- sieć sterowniczo-sygnalizacyjna			- 26%

- węzły cieplne					- 13%

Razem							- 100%

Źródła finansowania (udział procentowy)

- środki własne (udziały, pożyczki)			- 77%

- dotacje						- 23%

Razem							- 100%

Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

- Funduszu „PHARE”

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

- Fundacji Eko-Fundusz

- Komitetu Badań Naukowych

- Wojewody Szczecińskiego (Skarb Państwa)

- Gminy Pyrzyce

Zadaniem miejskiej ciepłowni w Pyrzycach i zbudowanej równolegle miejskiej sieci ciepłowniczej jest zastąpienie użytkowanych dotychczas rozproszonych kotłowni węglowych o niskiej sprawności, emitujących do atmosfery znaczne ilości szkodliwych produktów spalania.

Ciepłownia geotermalna składa się z trzech głównych instalacji:

- obiegu wody geotermalnej

- obiegu wody sieciowej

- obiegu wody wysokotemperaturowej

### Obieg wody geotermalnej

Głównym elementem ciepłowni geotermalnej jest instalacja obiegu wody geotermalnej składająca się z dwóch otworów produkcyjnych (czerpalnych) GT1 i GT, rurociągów przesyłowych, baterii filtrów wstępnych, dwóch płytowych wymienników ciepła (woda geotermalna-woda sieciowa), baterii filtrów końcowych oraz dwóch otworów zatłaczających (chłonnych) GT2 i GT4. Głębokość otworów geotermalnych wynosi około 1620 m. Średnia temperatura wody w złożu wynosi około 64˚C. Statyczny poziom zwierciadła wody w otworze stabilizuje się na głębokości 34 m. poniżej poziomu terenu. Z tego powodu woda geotermalna wydobywana jest za pomocą wielostopniowych pomp głębinowych zainstalowanych na głębokości 110 m.

Pompy zasilane są napięciem o wielkości 2000 V i sterowane poprzez przetwornice częstotliwości, które dostosowują wydajność pompy do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. (90-170m.³/h z jednego otworu). Wydobyta woda geotermalna o temp. 61˚C po przejściu przez filtry kierowana jest na wymiennik I-go stopnia, gdzie oddaje ciepło powracającej z miasta wodzie sieciowej. W wymienniku woda sieciowa podgrzewa się w zależności od warunków od 40˚C do 60˚C. Całkowita moc cieplna wymiennika przy przepływie obliczeniowym wynosi  7,2 MW. W celu lepszego wykorzystania energii cieplnej wody geotermalnej kierowana jest ona do wymiennika II-go stopnia, gdzie schładza się do temp. około 26˚C. Schłodzenie to jest możliwe dzięki wcześniejszemu schłodzeniu części powrotnej wody sieciowej w parowniku absorpcyjnej pompy cieplnej do 25˚C. Po wyjściu z drugiego wymiennika woda geotermalna przechodzi przez drugą baterię filtrów i zatłaczana jest z powrotem do tej samej warstwy geologicznej z której została wydobyta z tym, że otwory zatłaczające znajdują się w odległości około 1,5 km od otworów produkcyjnych.

Woda geotermalna charakteryzuje się dużą mineralizacją i zasoleniem – około 120 g/dm³ - co powoduje, że w kontakcie z tlenem stanowi bardzo silnie korozyjne medium. W związku z tym rury okładzinowe otworów geotermalnych wykonane są z naddatkiem antykorozyjnym gwarantującym 30-letnią pracę. Z kolei płyty wymienników wykonane są w całości z tytanu, natomiast rurociągi przesyłowe ze stali węglowej o niskiej zawartości siarki i fosforu (<0,02%). Podczas postoju pomp głębinowych, w cały obieg geotermalny wtłacza się azot, aby wytworzyć poduszkę azotową, która zapobiega dostaniu się powietrza do rurociągu a co za tym idzie korozji. Zapobiega to powstawaniu produktów korozji zagrażających  zdolności chłonnej otworów zatłaczających.

### Obieg wody sieciowej

Drugim ważnym obiegiem jest obieg wody sieciowej. Powrotna woda sieciowa (wracająca z miasta) rozdziela się na kilka równoległych strumieni. Jeden płynie do wymiennika I-go stopnia, drugi do parownika pompy absorpcyjnej połączonej z wymiennikiem II-go stopnia, a następnie płyną do ekonomizerów gazowych kotłów wysoko i nisko temperaturowych (aby tam odebrać ciepło pochodzące ze spalin wydobywających się z kotłów po spaleniu gazu – w ten sposób przez komin wydobywają się tylko schłodzone spaliny).Część strumienia wody sieciowej o temp. 40˚C kierowana jest do absorbera i skraplacza pomp cieplnych gdzie podgrzewa się do temp. 78˚C. Woda wychodząca z pompy cieplnej miesza się z wodą sieciową podgrzaną w wymienniku geotermalnym I-go stopnia. W wyniku zmieszania kilku strumieni (z pompy cieplnej, z wymiennika I-go stopnia i ekonomizerów) otrzymujemy wodę o temp. ok. 75˚C. W zależności od panującej temp. zewnętrznej możemy ją skierować do miasta lub dalej podgrzewać do temp. 95˚C w wysokotemperaturowym wymienniku płaszczowo-rurowym i do temp 100˚C w szczytowych kotłach niskotemperaturowych. Są to przepływowe kotły gazowe wyposażone w ekonomizery (chłodnice spalin). Dzięki temu sprawność ich w stosunku do dolnej wartości opałowej waha się w granicy 100%. Woda do miasta tłoczona jest za pośrednictwem dwóch równolegle pracujących pomp sieciowych wyposażonych w przetwornice częstotliwości, które umożliwiają prowadzenie płynnej regulacji ilościowej.

### Obieg wody wysokotemperaturowej.

Do tego obiegu zaliczamy przepływowe wysokotemperaturowe kotły gazowe, pompy cieplne i wymiennik płaszczowo-rurowy.

Podstawowym zadaniem obiegu jest wyprodukowanie wody o temp. 160˚C stanowiącej energię napędową do procesu desorpcji w pompach cieplnych. Wodę taką uzyskujemy z gazowych kotłów wysokotemperaturowych.

Absorpcyjna pompa cieplna składa się z czterech podstawowych naczyń (absorbera, desorbera, skraplacza i parownika). Bromek litu (LiBr) stanowi sorbent, natomiast woda – czynnik roboczy. Pompa cieplna charakteryzuje się wysokim współczynnikiem efektywności w przeliczeniu na ilość zużytego paliwa pierwotnego.

## Sieć cieplna

Sieć cieplna o długości ok. 15,0 km jest w całości ułożona z rur preizolowanych z wewnętrznym systemem detekcji przecieków. Sieć cieplna jest siecią niskotemperaturową. Temperatura wody zasilającej waha się od 60˚C latem do 95˚C zimą. Zakładana temp. wody powrotnej to 45˚C latem i 40˚C zimą.

## Wymiennikowe węzły cieplne

Woda sieciowa kierowana jest  do wymiennikowych węzłów cieplnych, które zainstalowane zostały w miejscu starych kotłowni węglowych. Węzły cieplne oparte są na płytowych wymiennikach ciepła, które pracują na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wszystkie instalacje wewnętrzne c.o. zostały przerobione z systemu otwartego na zamknięty. Każdy wymiennik posiada regulator temperatury zasilania c.o. i c.w.u., a wszystkie węzły o mocy powyżej 100 kW wyposażone są dodatkowo w regulatory pogodowe.

## Automatyka i sterowanie

Z technicznego punktu widzenia ciepłownia geotermalna jest dużo bardziej skomplikowanym systemem niż zwykła kotłownia gazowa lub olejowa. Wymaga to zastosowania pewnego i bardziej wyrafinowanego systemu sterowania zapewniającego optymalną energooszczędną produkcję ciepła dostosowaną do zmieniającego się zapotrzebowania.

Automatyka zastosowana w Pyrzycach opiera się na zaprogramowanym sterowaniu przy użyciu komputera PC. Wszystkie główne urządzenia technologiczne posiadają własne programowalne sterowniki logiczne (PLC) mogące pracować jako samodzielne jednostki. Ponadto każdy sterownik wyposażony jest w indywidualny panel sterowania za pomocą którego odpowiednia część systemu podlega nadzorowi. Wszystkie parametry technologiczne monitorowane są przez Centralny System Sterowania (CSS) zlokalizowany w budynku ciepłowni.

W obiegu wody geotermalnej, każdy z czterech otworów wyposażony jest również w sterownik logiczny, który przesyła informację do CSS za pomocą sieci światłowodów. Zastosowanie światłowodów miało na celu szybkie i skuteczne przesyłanie danych, a co za tym idzie szybką reakcję całego systemu w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych.

Węzły cieplne o mocy powyżej 100 kW połączone są z ciepłownią siecią sterowniczo-sygnalizacyjną umożliwiającą ciągłe monitorowanie parametrów z poszczególnych węzłów (ciśnienie różnicowe, temperatura, przepływ, zapotrzebowanie i zużycie ciepła). Wszystkie informacje od odbiorców przesyłane są do CSS, który optymalizuje pracę ciepłowni.

Mija obecnie 6 rok działalności Spółki „Geotermia Pyrzyce”. W lutym 1996 roku, zrealizowane zostały pierwsze podłączenia obiektów w naszym mieście. Dzisiaj można pokusić się o analizę opartą nie tylko o teoretyczne założenia, ale również o praktyczne wyniki działalności ciepłowni.

Rozpatrzyć trzeba takie dziedziny jak:

- celowość wykorzystania wód termalnych do celów grzewczych

- osiągnięcie planowanych parametrów technicznych i ekonomicznych

- ekologia

Zastosowanie wód termalnych jest nadal rozwiązaniem nowatorskim i pod tym względem należy zdawać sobie sprawę z pilotowego charakteru naszej ciepłowni. Mimo upływu lat, nadal spotykamy się z problemami, które nie mają swoich typowych rozwiązań.

Przykładem tego mogą być problemy z rurociągami geotermalnymi.

Niemniej, wykorzystanie wód termalnych sprawdziło się zgodnie z założeniami.

Udział ciepła geotermalnego wynosi w naszym przypadku około 60% całkowitej produkcji (40% energii cieplnej wytwarzane jest z gazu). Poniższy schemat przedstawia jak kształtuje się w poszczególnych latach procentowy udział energii geotermalnej i pochodzącej z gazu  w produkcji energii ogółem. Małe wahania jakie można zaobserwować w poszczególnych latach wynikają z różnych średnich temperatur rocznych ale także z problemów z jakimi spotkaliśmy się w 1999 i 2000 roku.

Wiele nieporozumień narosło wokół ceny ciepła. To prawda, ze nie jest ona najniższa, ale wynika to z kilku przyczyn.

Aby zobrazować problem cenowy, w poniższej tabelce pokazane są najważniejsze pozycje kosztowe osiągnięte w 2001 r. przez Geotermię Pyrzyce i porównane z kosztami poniesionymi przez PEC Poznań.

| Rodzaj kosztów | Geotermia | PEC Poznań |
| --- | --- | --- |
| amortyzacja | 45,8 % | 11,2 % |
| paliwa i energia el. | 29,5 % | 70,1 % |
| wynagrodzenia | 10,0 % | 9,6 % |

Jak widać Geotermia charakteryzuje się bardzo wysokim udziałem amortyzacji w kosztach oraz bardzo niskim udziałem paliw. Wynika to z  bardzo dużych nakładów poniesionych na realizację kosztownej instalacji geotermalnej oraz modernizację pozostałych elementów systemu ciepłowniczego tj. sieć magistralna, przyłącza do byłych kotłowni, węzły cieplne z automatyką. Przy tak dużym obciążeniu kosztami amortyzacji i spłatami długów nieunikniona jest wysoka cena ciepła na poziomie 59,04 zł/GJ brutto. Nieuzasadnione jest jednak porównywanie tylko ceny 1 GJ, nie mówi to o rzeczywistym zużyciu energii przez mieszkańców. Dla przykładu koszt ogrzania 1 m2 powierzchni mieszkalnej w Poznaniu ( przy cenie 1GJ wynoszącej 44,32 zł) jest taki sam jak w Pyrzycach i wynosi 2,54zł/m2

Dla Polski ten wskaźnik wynosi wg Rocznika GUS za 2001 – 2,56 zł/m2  miesięcznie.

Poniższy wykres pokazuje również spadek mocy w poszczególnych latach, mający wpływ na naszą kondycję finansową, a wynikający z działań oszczędnościowych poczynionych przez odbiorców ciepła.

Poniższy wykres pozwala na zaobserwowanie jak kształtuje się rozkład pozyskiwanej mocy w zależności od temperatury zewnętrznej.

Problemy podczas eksploatacji:

- Kolmatacja otworów ( w początkowym okresie) spowodowana ich bardzo długim postojem

- Liczne przecieki w instalacjach wewnętrznych odbiorców, zła ich regulacja oraz duże zanieczyszczenie

- Liczne zaniki zasilania energią elektryczną po stronie Zakładu Energetycznego

- Duże zróżnicowanie opłat w zależności od stanu technicznego budynków

- Edukacja mieszkańców w dziedzinie oszczędności energii cieplnej oraz działania automatyki (różna temperatura grzejników)

- Konieczność uiszczania opłaty stałej za gaz, konkurencyjność

- Duże zróżnicowanie opłat i indywidualnego ogrzewania gazem

- Ciągła optymalizacja dostawy ciepła (w zależności od potrzeb odbiorcy), opomiarowanie dostawy na węzłach oraz zamontowanie przez Zarządców termoregulatorów obniżyło produkcję energii cieplnej o c. 50%, w stosunku do założeń z 1991 r.

- Zagospodarowanie wolnej mocy

- Obsługa pożyczki z odpisów amortyzacyjnych.

Korzyści dla środowiska

##### Przed uruchomieniem ciepłowni Pyrzyce ogrzewane były lokalnymi kotłowniami, które emitowały do atmosfery wiele zanieczyszczeń. W wyniku zastąpienia starych kotłowni nowoczesnym systemem ciepłowniczym uzyskano korzyści wynikające z wielokrotnego zmniejszenia się emisji zanieczyszczeń,

Poniższa tabela obrazuje, w jakim stopniu udało się ograniczyć emisję poszczególnych składników.

| Rodzaj emisji | Wielkość emisji przed inwestycją ton/rok | Wielkość emisji po inwestycji ton/rok |
| --- | --- | --- |
| Pyły Dwutlenek siarki Tlenki azotu Tlenek węgla Dwutlenek węgla | 240 660 38 100 85 000 | 0 0 0,5 0,5 4 500 |

Jak widać zanieczyszczenia zostały zredukowane do minimum i jest to bezpośredni efekt jaki uzyskaliśmy. Drugim jest bardzo mała wrażliwość ceny energii na zmiany opłat za zanieczyszczanie atmosfery. Może w obecnej chwili nie jest to tak odczuwalne ale w przyszłości opłaty te na pewno będą rosły.  Uwzględniając stawki opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery obowiązujące w 1999r. efekty w zakresie zmniejszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynoszą około 300 tys. zł w skali roku. Wyliczenia te nie uwzględniają oczywiście poprawy warunków życia mieszkańców  Pyrzyc związanych z czystym powietrzem.

Solanka wydobywana dla celów grzewczych posiada pewne własności lecznicze.

Na podstawie wyników analiz stwierdzono, że jest to 11,56 % hipertermalna woda chlorkowo-sodowa (solanka), bromkowa, jodkowa, żelazista, mangamowa, borowa.

Woda tego typu może być wykorzystana do przygotowania kąpieli mineralnych oraz inhalacji po uprzednim rozcieńczeniu. Przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych mogą to być również otwarte baseny czynne przez  cały rok.

Z tymi własnościami wody Geotermia wiąże pewne nadzieje na przyszłość. Jeśli znajdą się środki,  można pomyśleć o balneologicznym wykorzystaniu solanki.